REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ JEVIŠOVICE, III. ETAPA

VYTÁPĚNÍ

601 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Místo stavby: | Jevišovice 34, 671 53 Jevišovice |
| --- | --- |
| Investor: | Město Jevišovice, Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice |
| Zodp. projektant: | Ing. Petr Bobek (ČKAIT 1001322) |
| Vypracoval: | Ing. Tomáš Bublan |
| Stupeň PD: | Dokumentace pro provedení stavby (DPS) |
| Číslo zakázky: | 8180/18 |
| Datum: | 02/2018 |

a) Seznam příloh

Textová část:

601		Technická zpráva

Výkresová část:

Č.v.		Název						Měřítko	Formát

611		Schéma kotelny				-		3 x A4

612		Půdorys kotelny - rozvody topné vody	1 : 50		3 x A4

613		Půdorys kotelny - spalinový systém		1 : 50		3 x A4

614		Schéma spalinového systému		-		3 x A4

b) Text zprávy

1. Úvod

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci stávající plynové kotelny v objektu ZŠ a MŠ Jevišovice na adrese Jevišovice 34. Majitelem a provozovatelem budovy je Město Jevišovice. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující technický stav zařízení.

2. Demontáže

Stávající zařízení kotelny bude kompletně demontováno (kotle, hořáky, rozdělovače, čerpadla, armatury, ohřívač TV, expanzní a doplňovací zařízení, potrubí). Zachovány budou pouze rozvody topné vody pod stropem.

3. Tepelný výkon

Tepelný výkon stávajícího zdroje je 470 kW. Na základě zkušeností s provozem kotelny byl po dohodě s investorem tepelný výkon kotelny snížen na 414 kW.

3. Otopný systém

Otopný systém bude rozdělen na sedm větví (včetně ohřevu TV), kde čtyři větve budou směšované a tři větve nesměšované. Každá větev bude mít vlastní oběhové čerpadlo. Větve budou napojeny na osmicestný rozdělovač a sběrač - osmá cesta bude ponechána jako rezerva. Větve budou následující:

- ohřev TV		- čerpadlo typ 32-120F	- nesměšováno

- sociální zařízení	- čerpadlo typ 25-60		- nesměšováno

- vytápění kotelny	- čerpadlo typ 25-60		- nesměšováno

- rezerva		- neobsazeno			- neobsazeno

- škola			- čerpadlo typ 50-120F	- ventil DN 50, Kvs 60

- komenium		- čerpadlo typ 50-120F	- ventil DN 50, Kvs 60

- tělocvična		- čerpadlo typ 40-120F	- ventil DN 40, Kvs 44

- ředitelna		- čerpadlo typ 40-60F		- ventil DN 40, Kvs 44

4. Zdroj tepla

Zdrojem tepla bude kaskáda tří plynových kondenzačních stacionárních kotlů s tepelným výkonem 3x 25-138 kW a spotřebou zemního plynu 3x 16,5 m3/h. Na rozvody topné vody budou kotle připojeny dle Tichelmanna (viz schéma). Na zpátečce ze soustavy bude před kotle osazen filtr, na přívod do soustavy bude osazen odlučovač mikrobublin. Zpátečka ze systému bude zaústěna do spodního tzv. nízkoteplotního vstupu. Kondenzát z kotle i spalinové cesty bude likvidován v neutralizačním boxu umístěném za kotlem. Z boxu bude upravený kondenzát odtékat samospádem do kanalizace (viz projekt ZTI). Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu bude řešen pomocí plastového děleného spalinového systému DN 160. Přívod spalovacího vzduchu bude z anglického dvorku (mřížka) přes stěnu ke kotli. Odvod spalin bude od kotle ke komínu a stávajícím komínovým průduchem nad střechu. Kouřovod bude v souladu s ČSN 07 0703 vybaven otvorem pro měření spalin. Na každé změně směru bude osazen kontrolním kusem tak, aby každý úsek spalinové cesty byl kontrolovatelný. Úprava a dopouštění vody do systému bude řešeno pomocí blokové úpravny vody vybavené elektromagnetickým ventilem a potrubním oddělovačem BA. Připojení kotlů na rozvody plynu je řešeno v projektu plynoinstalací.

5. Ohřev teplé vody

Ohřev teplé vody bude řešen pomocí stacionárního nepřímotopného zásobníkového ohřívače TV v provedení "tank-in-tank" s celkovým objemem 318 l a objemem vnitřní nádoby s teplou vodou 263 l. Ohřívač bude napojen na samostatnou větev rozdělovače dle schématu. Připojení na teplou vodu, studenou vodu a cirkulaci je řešeno v projektu ZTI.

6. Bezpečnostní zařízení

Otopná soustava bude zabezpečena pomocí expanzního a pojistného zařízení. Jako pojistné zařízení bude sloužit pojistný ventil DN25-1¼", který bude součástí pojistné sady. Doporučený otevírací přetlak pojistného ventilu bude 300 kPa (= 3 bar). Jako expanzní zařízení poslouží tlaková membránová expanzní nádoba o objemu 1000 l. Nádoba bude na systém napojena pomocí expanzního potrubí DN 25 dle schématu. Před nádobou bude na potrubí osazena bezpečnostní uzavírací armatura pro měření tlaku a manometr.

10. Rozvody potrubí

Rozvody topné vody v rámci kotelny budou provedeny z ocelových závitových (do DN50) a hladkých (nad DN50) trubek spojovaných svařováním. Potrubí bude uloženo na konzolách zhotovených z U- nebo L-profilů. Trubky budou vyspádovány tak, aby bylo umožněno vypuštění nebo odvzdušnění soustavy. Tepelná dilatace potrubí bude umožněna na přirozených změnách směru (L- a Z-kompenzátory).

11. Nátěry

Ocelové trubky a rozdělovač a sběrač budou opatřeny základním syntetickým nátěrem proti korozi. Armatury budou mosazné či nerezové a není třeba je natírat.

12. Izolace

Rozvody topné vody budou izolovány pouzdry z minerální vaty s polepem hliníkovou fólií (λ ≤ 0,036 W/mK). Tepelnou izolací bude dále opatřen rozdělovač, sběrač a separátor mikrobublin. Zásobníkový ohřívač teplé vody bude vybaven izolací už z výroby.

12. Měření a regulace

Regulace kotlů bude ekvitermní. Venkovní čidlo bude umístěno na severní fasádě dle předpisů. Čtyři větve budou osazené trojcestnými směšovacími ventily. Ekvitermní voda připravovaná v kotlích bude vždy teplejší, než nejvyšší požadavek na směšovaných větvích. Zbylé tři větve budou nesměšované a regulace bude probíhat pouze vypínáním a zapínáním oběhového čerpadla.

13. Zkoušky otopného systému

Po dokončení montáže otopné soustavy bude provedena zkouška těsnosti a topná zkouška. Zkoušky provede dodavatel stavby za účasti investora. Projeví-li se při zkouškách závady, je nutné po jejich odstranění zkoušku opakovat. Při topné zkoušce se provede vyregulování topného systému a zaškolení obsluhy. O zkouškách bude sepsán protokol.

14. Požadavky na ostatní profese

A - HSV

- rozšíření stávajícího fundamentu pod ohřívač teplé vody

- zřízení prostupů pro odvody spalin a přívody vzduchu

- zazdění stávajících oken do anglických dvorků

- obezdění kotelny do výšky 3,4 m a vytvoření vzduchové mezery

- rekonstrukce stávajícího komína - nová fasáda a nová komínová hlava

- zřízení dvířek v komíně pro přístup ke kontrolním kusům

B - ZTI

- odvod kondenzátu z neutralizačních jednotek

- odvod úkapů z pojistných ventilů

- napojení zásobníkového ohřívače na rozvody teplé a studené vody a cirkulace

- návrh zařízení pro úpravu a dopouštění vody do systému

- napojení kotlů na rozvody zemního plynu

D - EL a MaR

- vzájemné pospojování a uzemnění prvků otopné soustavy

- zřízení elektrických přípojek pro zařízení ÚT

- osazení pohonů na trojcestné směšovací ventily

- osazení všech nutných bezpečnostních prvků v kotelně (bezpečnostní tlačítko, siréna, únik plynu a pod.)

- zřízení ekvitermní regulace zdroje tepla

V Třebíči 21. února 2018					Vypracoval: Ing. Tomáš Bublan